## チェックシート
本シートは要求水準に関する第二次審査書類の記載漏れ等をチェックするためのものであり、ここに記載無き事項を含め、要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。
頁・章・節・項は要求水準書に該当する。
必須項目（要求水準）の分類 |  |  | 番号 | 頁 | 必須項目の確認事項 | チェック | 対応する様式
第３章 経営管理
第１節 事業者に求められる基本的事項 | ２．事業者に関する事項 |  | 1 | 3-1 | 会社法（平成17年7月26日法律第86号）に定める株式会社として設立していること。
|  |  | 2 | 3-1 | 定款において、本事業の実施のみを目的とすることを規定していること。
|  |  | 3 | 3-1 | 定款において、監査役を置くことを規定していること。
|  |  | 4 | 3-1 | 定款において、株式の譲渡制限を規定していること。
|  |  | 5 | 3-1 | 創立総会又は株主総会において、取締役及び監査役を選任していること。
|  |  | 6 | 3-1 | すべての株主が、事業計画にあらかじめ示された出資者であること。
|  |  | 7 | 3-1 | すべての株主が、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、原則として事業期間が終了するまで株式を保有していること。
|  |  | 8 | 3-1 | すべての株主が、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業期間中、原則として株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしないこと。
|  |  | 9 | 3-1 | 選定された応募者の構成員が事業者の株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有していること。
|  |  | 10 | 3-1 | 選定された応募者の構成員以外の株主による、事業者の株主総会における議決権保有割合が他の議決権保有者との比較において最大の保有割合とならないこと。
| ３．事業の実施体制に 関する事項 |  | 11 | 3-1 | 各業務の遂行に適した能力及び経験を有する企業が当該業務を実施していること。
|  |  | 12 | 3-2 | 各業務における実施責任が明確になっているとともに、適切なリスクの分担が図られていること。
|  |  | 13 | 3-2 | 各業務の効率的かつ効果的な遂行を管理する体制及び方法が明確になっており、適切に機能していること。
| ５．事業者の財務に関する事項 |  | 14 | 3-2 | 健全な財務状況を保持するための財務管理の方針及び方策が明確になっており、適切に機能していること。
|  |  | 15 | 3-2 | 本事業の実施に必要な一切の資金が確保されていること。
|  |  | 16 | 3-2 | 収支の見通しが明確かつ確実なものとなっており、資金の不足が発生しないこと。
|  |  | 17 | 3-2 | 事業者及び各業務を実施する全ての企業が、税を滞納しないこと。
第４章 施設整備
第３節 設計・施工条件 | １．本施設等の構成及び規模 |  | 18 | 4-3 | （１）本施設、官用車車庫及び来庁者用駐車場其々の延面積は、表４－１「本施設等の規模」に示す合計面積の９５％以上１００％以下とする。
|  |  | 19 | 4-3 | （２）本施設の専用部の面積は、表４－１「本施設等の規模」の①から⑮の各入居官署において、各々記載の面積以上を確保する。
|  |  | 20 | 4-3 | （３）各室面積は、【別添資料４－２】「各室性能表」に掲げる「室面積」に示す所定の面積に対し、±５％以内とする。
|  |  | 21 | 4-4 | （６）a．津波に対する安全な構造について、「津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件（平成２３年国土交通省告示第１３１８号）」により必要な性能を満たすことが確認できていること。
|  |  | 22 | 4-4 | （６）b．避難場所の高さについて、３階以上又は床上面が地盤から５ｍ以上であること。
|  |  | 23 | 4-4 | （７）本施設等において、300㎡を超える建築物については耐火建築物、300㎡以下の建築物については外壁及び軒裏を防火構造とした上で屋根を不燃材料とする。
| ２．配置計画の条件 |  | 24 | 4-4 | （２）a．各々の部分において必要な機能が満たされ、所定の面積が確保されており､各々に必要なセキュリティを確保する｡
|  |  | 25 | 4-4 | （２）b.セキュティ及び施設の利用時間が異なる場合には、各々の機能が独立して成立するよう､出入口を配置し､動線及び避難経路を確保する。
|  |  | 26 | 4-4 | （４）官用車車庫は、一時的な駐停車スペースを除き、風雨の吹きこまない屋内とする。台数は、【別添資料４－３】「車両台数一覧表」の台数とする。
|  |  | 27 | 4-5 | （５）来庁者用駐車場は指定面積の範囲内において、自走式の駐車場として配置する。
|  |  | 28 | 4-5 | （６）危険物及び高圧ガスの貯蔵量については各々適法かつ動線的に適切な位置に設ける。
| ３．動線計画の条件 |  | 29 | 4-5 | （４）a．本施設の主玄関前に車寄せを設ける。また車寄せから、官用車車庫及び来庁者用駐車場相互の間は、敷地内において連絡可能な計画とする。
|  |  | 30 | 4-5 | （４）b．官用車車庫及び来庁者用駐車場のカーゲートの位置の計画にあたっては、入庫待ち渋滞により前面道路への負荷が生じないよう、敷地内に一定の滞留長を確保する。
|  |  | 31 | 4-6 | （４）d．前面道路から横浜税関の貨物検査場まで4tトラックが出入可能な車両動線を設ける。
|  |  | 32 | 4-6 | （４）e．来庁者の主動線となる本施設主玄関廻りとは別に通用口を設け、郵便、小口輸送用のトラック、塵芥車等の車両を寄り付かせる。
|  |  | 33 | 4-6 | （４）g．京浜港湾事務所の大型の官用車の車庫と乗降場所の間を構内にて連絡可能とする。乗降場所は主玄関又は京浜港湾事務所の専用部と連絡の良い通用口廻りとし、庇を設けるなど、乗降時の風雨対策に配慮する。乗降場所及び乗降場所から京浜港湾事務所の専用部を結ぶ通用口は、２５人程度が一度に乗降、移動することに配慮したスペースとする。
|  |  | 34 | 4-6 | （６）a．横浜地方検察庁の動線として、主玄関から横浜地方検察庁専用部への動線とは別に、横浜地方検察庁専用通用口と横浜地方検察庁専用部を結ぶ動線を設ける。縦動線については、横浜地方検察庁専用エレベーター及び専用階段を設ける。また、横浜地方検察庁専用通用口に面して、横浜地方検察庁の官用車車庫を設ける。横浜地方検察庁の官用車車庫から横浜地方検察庁専用部まで、他の官署の職員、その他職員、一般来庁者、等の目に触れることなく移動が可能な計画とする。
|  |  | 35 | 4-6 | （６）b．横浜検疫所における搬出入のために、主玄関から横浜検疫所専用部への動線とは別に、横浜検疫所専用エレベーターホールと検体受領室を結ぶ動線を設ける。縦動線については、横浜検疫所専用エレベーターを設け、エレベーターホールには搬出入の集中を踏まえた滞留スペースを設ける。横浜検疫所の検査部門の階が分かれる場合は、検体受領室にて仕分けた検体等を各検査部門に配送するために、検査部門のゾーニング内に小荷物専用昇降機を設ける。
| ６．外構等の条件 |  | 36 | 4-7 | （１）受診者が移動を含め、傘等をささず雨に濡れずに利用できる場所に、健康診断用の健診車を２台一時的に駐停車できるスペースを設ける。
|  |  | 37 | 4-7 | （２）災害等非常時に横浜国道事務所の照明車を１台、対策本部車を１台、待機支援車を１台、事業敷地内に一時的に駐停車できるスペースを設ける。
|  |  | 38 | 4-7 | （３）車寄せは雨に濡れずに乗降できる構造とする。
| ７．施工計画の条件 |  | 39 | 4-7 | 【別添資料４－１２】「建設工事に関する留意事項」による。
| ８．解体撤去工事の条件 |  | 40 | 4-7 | 【別添資料４－１０】「既存建物等解体撤去」による。
第４節 施設計画 (基本的性能） | １．社会性 | （１）地域性 | 41 | 4-10 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「歴史、文化・風土への配慮」、「周辺の施設との連携」、「地域活性化への貢献」、「関連計画等との整合」による。
|  | （２）景観性 | 42 | 4-10 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「歴史、文化・風土への配慮」、「歴史的まちなみの保存・再生」、「周辺の自然環境への配慮」、「周辺の都市環境への配慮」による。
| ２．環境保全性 | （１） 環境負荷低減性 | 43 | 4-11 | 「官庁施設の環境保全性基準 平成２９年改定版」の「長寿命」、「適正使用・適正処理」、「エコマテリアル」、「熱負荷等の低減」、「自然エネルギーの利用」、「エネルギー・資源の有効活用」による。
|  | （２） 周辺環境保全性 | 44 | 4-12 | 「官庁施設の環境保全性基準 平成２９年改定版」の「地域生態系保全」、「周辺環境配慮」による
|  |  | 45 | 4-12 | a．有害物質の発生を最小限に留め、発生した場合には敷地外へ排出しない。
|  |  | 46 | 4-12 | b．建設工事中において、周辺地域への影響を抑制した計画とする。また、施設運営段階において、建築物に附属する機器類が発する騒音・振動及び生活騒音を、関連法規に定められている規制値以下にするとともに、周辺地域への影響を抑制する計画とする。
|  |  | 47 | 4-12 | c．外装面又は太陽光パネルについて、光の反射による周辺地域への影響を抑制した計画とする。
|  |  | 48 | 4-12 | f．周辺地域への来庁者用車両による交通障害を、できる限り抑制する計画とする。
|  |  | 49 | 4-12 | g．使用する冷媒は、オゾン破壊係数０かつ地球温暖化係数ができる限り小さいものとする。
| ２．安全性 | （１）防災性 | 50 | 4-13 | (ア)構造耐力上主要な部分の変形、地盤変形、不同沈下、温度膨張（収縮）及びコンクリートの乾燥収縮等により、各要求性能に支障が生じない構造計画となっている。
|  |  | 51 | 4-13 | 一. 事務室内の間仕切壁は、構造耐力上主要な部分としない計画としている。
|  |  | 52 | 4-13 | 二. 制振部材は、断面に長期応力度が生じる部分（柱・大ばり等）としない計画としている。
|  |  | 53 | 4-13 | 極めて稀に発生する地震動後を除きメンテナンスは不要な構造としている。
|  |  | 54 | 4-13 | 制振部材を付加的要素として設計する場合であっても制振構造として設計している。
|  |  | 55 | 4-13 | 三. 構造耐力上主要な部分に用いる鋼材は、溶接性及び製造方法を考慮し、その化学成分及び機械的性質を適切に考慮したものとしている。
|  |  | 56 | 4-13 | 柱梁接合部の梁端部については、降伏した場合の性状に配慮した設計及び施工を行うものとしている。
|  |  | 57 | 4-13 | (ウ)基礎構造は、計画地の地盤特性を踏まえ、耐震安全性を確保する工夫や工法上の工夫をした計画としている。
|  |  | 58 | 4-13 | （高さが４５ｍ以下の耐震構造を採用した建築物） 「建築基準法施行令」第８８条第２項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 59 | 4-14 | 「建築基準法施行令」第８８条第３項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 60 | 4-14 | 地下階を設ける場合は、「建築基準法施行令」第８８条第４項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。かつ、【別添資料４－４－２】「地下階の耐震安全性確保の検討方法」に示す方法によって地下階の大地震動に対する耐震安全性を検討している。
|  |  | 61 | 4-15 | 基礎構造は、「建築基準法施行令」第８８条第４項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 62 | 4-15 | 基礎構造は、大地震動に対して､鉛直方向の耐力低下が著しいものでなく､基礎構造の損傷により上部構造の機能には有害な影響を与えない計画となっている｡
|  |  | 63 | 4-15 | 耐震安全性の分類がⅠ類又はⅡ類に該当し杭基礎の場合は、【別添資料４－４－３】「杭の耐震安全性確保の検討方法」に示す方法によって大地震動に対する耐震安全性を検討している。
|  |  | 64 | 4-15 | （高さが４５ｍを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物） (ア) 水平方向に作用する地震動は、業務要求水準書に記載する規定を満たしている。
|  |  | 65 | 4-16 | 上下方向の入力地震動については、その影響を適切に考慮している。
|  |  | 66 | 4-16 | 一. 制振構造又は耐震構造の場合 （一）制振部材は交換が可能な構造としている。
|  |  | 67 | 4-16 | （二）制振部材の交換時において、地震時の安全性が確保されている。
|  |  | 68 | 4-16 | （三）構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定を取得する計画としている。
|  |  | 69 | 4-16 | （四）制振部材その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰り返しの累積変形による影響を適切に考慮している。
|  |  | 70 | 4-16 | （五）業務要求水準書に記載する条件を満足した、地震応答の計測及び記録をする装置等を設置している。
|  |  | 71 | 4-18 | 二. 免震構造の場合 （一）免震部材の交換や残留変形の復元が可能な構造としている。
|  |  | 72 | 4-18 | （二）免震部材の交換時において、地震時の安全性が確保されている。
|  |  | 73 | 4-18 | （三）建物内及び近隣の火災時において、火災が影響するおそれのある部分の免震部材で鉛直力を支持するものは、他の構造耐力上主要な部分より先に耐力を失わないものとしている。
|  |  | 74 | 4-18 | （四）構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定を取得する計画としている。
|  |  | 75 | 4-18 | （五）レベル２地震動における免震層を含む全体系の実効固有周期は３秒以上としている。
|  |  | 76 | 4-18 | （六）免震部材、その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰り返しの累積変形による影響を適切に考慮している。
|  |  | 77 | 4-18 | （七）業務要求水準書に記載する条件を満足した、地震応答の計測及び記録をする装置等を設置している。
|  |  | 78 | 4-19 | (b)建築非構造部材に関する耐震性能 ア.高さが45m以下の耐震構造を採用した建築物の場合 (ア) 部材については､大地震動時の構造体の変形に対して追従するとともに､水平方向及び鉛直方向の地震力に対し､「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づく必要な安全性を確保している｡
|  |  | 79 | 4-20 | (イ) 建築非構造部材に関する耐震性能を、【別添資料４－４－５】「建築非構造部材に関する耐震安全性確保の検討方法」に示す方法によって検討している。
|  |  | 80 | 4-20 | 家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置を講じている。
|  |  | 81 | 4-20 | イ.高さが45mを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の場合 建築非構造部材の固定部の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定している｡
|  |  | 82 | 4-20 | 家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置を講じている。
|  |  | 83 | 4-20 | (c)建築設備に関する耐震性能 ア.高さが45m以下の耐震構造を採用した建築物の場合 (ア)設備機器､配管については､大地震時の水平方向及び鉛直方向の地震力に対し､移動､転倒､破損が生じないよう固定されている｡
|  |  | 84 | 4-20 | 配管は､大地震動時の構造体の変形及び地盤との相対変位に追従するとともに､所要の機能を確保している｡
|  |  | 85 | 4-20 | イ.高さが45mを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の場合 建築設備の固定部の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定している｡かつ、｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣の規定も､同時に満たしている。
|  |  | 86 | 4-20 | ウ.設備機器の耐震クラスは､｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣および「建築設備耐震設計・施工指針（２０１４年版）（日本建築センター）」の規定に従い設定している。
|  |  | 87 | 4-20 | 建築設備に関する耐震性能を、【別添資料４－４－６】「建築設備に関する耐震安全性確保の検討方法」に示す方法によって検討している。
|  |  | 88 | 4-20 | エ.各種ライフラインの機能確保については、｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣の規定に従い設定している。
|  |  | 89 | 4-20 | オ.電力の確保 (ア)電気事業者からの受電は３回線スポットネットワーク又は２回線受電としている。なお２回線受電時は異なる変電所からの供給としている。
|  |  | 90 | 4-20 | (イ)商用電源途絶時においても自家発電装置により電力供給ができるものとしている。
|  |  | 91 | 4-21 | カ.通信・連絡網の確保 (ア)異なる通信事業者の通信線が引き込まれている。
|  |  | 92 | 4-21 | (イ)各々の事業者について、異経路引込み（異なる交換局から２経路）を行っている。
|  |  | 93 | 4-21 | キ.給水機能の確保 (ア)受水タンクは災害応急対策活動に必要な飲料水及び雑用水量を確保している。
|  |  | 94 | 4-21 | (ア)飲料水については、水質確保のために必要な措置を講じられている。
|  |  | 95 | 4-21 | (イ)給水ポンプおよび受水タンク等は重要機器としての耐震性を持たせ非常電源を確保している。
|  |  | 96 | 4-21 | ク.排水機能の確保 (ア)公共下水道への放流が不能となった場合等、不測の事態に備え、相当期間分の排水量に対応できる排水槽を設置している。
|  |  | 97 | 4-21 | (イ)排水ポンプ等は重要機器としての耐震性を持たせ非常電源を確保している。
|  |  | 98 | 4-21 | ケ.地震時の避難安全確保に関する性能 地震発生時、危険性の高い場所（昇降機設備のかご内、階段室、機械室等）の利用者が円滑に建物内の安全場所まで避難できるよう、昇降機設備の地震管制運転、非常放送、音声誘導等の対策が講じられている。
|  |  | 99 | 4-21 | 緊急地震速報装置を設け、信号を受信した際に、速報内容が迅速に反映されるよう、昇降機設備、拡声設備等の連動がとられている。
|  |  | 100 | 4-21 | b．対火災(a)耐火に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「主要構造部の耐火性」、「屋外に面する壁等」、「防火区画」による。
|  |  | 101 | 4-22 | b．対火災(b)初期火災の拡大防止 「官庁施設の基本的性能基準」の「内部仕上げの不燃化」、「消火設備の設置」、「消火による水損への対策」による。
|  |  | 102 | 4-22 | b．対火災(c)火災時の避難安全確保 「官庁施設の基本的性能基準」の「避難経路の確保」、「車いす使用者等が一時避難する場所の設置」、「排煙設備」、「警報設備及び誘導灯整備」による。
|  |  | 103 | 4-22 | c．対浸水(b)建築計画 比較的発生頻度の高い高潮による水害に対する防御は、全ての室等が、比較的発生頻度の高い水位より高い位置にある階に配置されている。
|  |  | 104 | 4-22 | c．対浸水(c)構造体の水害に対する安全性 ア.(ア)比較的発生頻度の高い水位の高潮による水害 免震構造を採用する場合は、想定される最高の水位の高潮に対して免震層が浸水しないよう対策する。
|  |  | 105 | 4-23 | c．対浸水(d)建築設備の水害に対する安全性 感電防止対策として、電力・通信の引込管路口は、水が浸入しないよう対策する。
|  |  | 106 | 4-23 | d．対津波 「官庁施設の基本的性能基準」に基づき、適切に計画されている。 ①又は②について、基本的な考え方や具体的な内容が示されている。 ①免震装置（免震層）が津波により浸水しないこと。 ②免震装置（免震層）が津波により浸水する場合は、浸水した状態であっても耐震性能を含む施設の災害応急対策活動等に必要な機能が維持できること、並びに施設を継続使用するための免震装置及び設備配管等の点検を直ちにできること。
|  |  | 107 | 4-24 | d．対津波(c)建築設備の水害に対する安全性 感電防止対策として、電力・通信の引込管路口は、水が浸入しないよう対策する。また、浸水した場合には浸水エリアの電源を停止できるシステムとする。ただし、浸水しても通信は途絶しないものとする。
|  |  | 108 | 4-25 | e.耐風 風圧力に対する安全性について、業務要求水準書に記載する規定を満たしている。
|  |  | 109 | 4-26 | f．耐雪・耐寒 (a)構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「積雪荷重に対する安全性の確保」、「地盤凍結に対する措置」による。 (b)外部空間、建築物の形状、仕上げ等及び建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部空間の安全性の確保等」、「建築物の形状、仕上げ等に係る対策」、「建築設備に係る対策」による。
|  |  | 110 | 4-26 | g．対落雷 「官庁施設の基本的性能基準」の「施設の保護」、「電力・通信機器の保護」、「電力・通信引込線における対策」による。
|  |  | 111 | 4-26 | h．常時荷重 「官庁施設の基本的性能基準」の「構造体の損傷又は変形の防止」、「構造体の移動又は転倒の防止」、「構造体の浮き上がりの防止」による。
|  | （２）機能維持性 | 112 | 4-26 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「電力供給機能の確保」、「通信・情報機能の確保」、「給水機能の確保」、「排水機能の確保」、「空調機能の確保」、「備蓄スペースの確保」による。
|  |  | 113 | 4-27 | (a)各設備機能に応じた容量の確保、多重化、冗長化構成やバックアップシステムによる信頼性向上を図る。
|  |  | 114 | 4-27 | (b)地震以外の要因によりライフラインが途絶した場合においても電力供給・通信・情報機能を確保するため、（１）防災性ａ.耐震【技術的事項】（ｃ）建築設備に関する耐震性能を確保する。
|  | （３）防犯性 | 115 | 4-27 | 「官庁施設の防犯に関する基準」３.２技術的事項「３.２.１防犯を考慮した施設整 備」、「３.２.２建築に関する事項」、「３.２.３防犯設備に関する事項」、 「３.２.４施設の運用・管理に関する事項」による。
| ４．機能性 | （１）利便性 | 116 | 4-28 | a．移動 「官庁施設の基本的性能基準」の「動線計画」「スペース、寸法等の確保」「昇降機設備」「車路及び駐車場」「安全性の確保」による。
|  |  | 117 | 4-28 | b．操作 「官庁施設の基本的性能基準」の「可動部の安全性の確保」、「操作部の安全性の確保」、「安全性の確保に必要な表示等」による。
|  | （２）ユニバーサルデザイン | 118 | 4-28 | 「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」の「移動空間」、「行為空間」、「情報」、「環境」、「安全」による。
|  |  | 119 | 4-28 | b．「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」に則って、施設の特性に応じたユニバーサルデザインレビューを具体的に計画し、実施する。
|  |  | 120 | 4-28 | c．「建築設計基準」の「バリアフリー法に関する事項」及び「便所に関する事項」を満たすものとする。
|  |  | 121 | 4-28 | d．地域との連携を考慮し、敷地の内外を通じた移動経路の連続性を確保する。
|  |  | 122 | 4-28 | e．主要な歩行者用通路・廊下には原則、段を設けない。
|  |  | 123 | 4-29 | f．避難階段においても、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」に適合し、かつ「建築設計基準」に示す主要な階段の幅等を満たす。
|  |  | 124 | 4-29 | g．前面道路から総合案内板近傍、総合案内近傍から窓口官署に到る主要な一般来庁者の経路上には、視覚障害者誘導用ブロックを設ける。
|  | （３）室内環境性 | 125 | 4-29 | a．音環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部騒音への対策」、「内部騒音への対策」、「音声漏洩への対策」、「音声漏洩への対策」による。
|  |  | 126 | 4-29 | a．音環境 (a)横浜税関の武道場においては、武道場部門以外の諸室に対して静寂さを確保する。
|  |  | 127 | 4-29 | b．光環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「照度の確保」、「照明のグレア規制」、「照明の光源の光色及び演色性」、「照明の意匠性」、「照明の制御」、「自然採光」による。
|  |  | 128 | 4-29 | c．熱環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「温湿度の設定」、「気流の設定」、「熱負荷の取得の低減」、「空調システムの制御」、「熱負荷の発生抑制等」、「結露の抑制」による。
|  |  | 129 | 4-29 | d．空気環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「換気量の設定」、「換気方式の選定」、「空気清浄度の確保」、「空気清浄度の確保」、「受動喫煙の防止」、「空気バランスの確保」による。
|  |  | 130 | 4-30 | e．衛生環境 「官庁施設の基本的性能基準」の「換気量の設定」、「給水・給湯設備（上水）」、「給水設備（排水再利用水、雨水利用水及び井水）」、「排水設備（下水）」、「空調設備（空調用水）」、「衛生器具設備」、「ごみ処理」による。
|  |  | 131 | 4-30 | f．振動(a)人の動作又は設備による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」、「室の配置」、「振動源における対策」による。
|  |  | 132 | 4-30 | f．振動(b)交通による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  |  | 133 | 4-30 | f．振動(c)風による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  | （４） 情報化対応性 | 134 | 4-30 | a．情報処理機能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「電源の確保等」による。
|  |  | 135 | 4-31 | b．情報交流機能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「建築設備」による。
| ５．経済性 | （１）耐用性 | 136 | 4-31 | a．耐久性(a)構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「材料に係る措置等」による。
|  |  | 137 | 4-31 | a．耐久性(a)構造体 ア. 構造体について、１００年間大規模な修繕を行わずに使用できるものとする。
|  |  | 138 | 4-31 | a．耐久性(a)構造体 イ. 外部に面する部材の塩害に配慮し、長寿命化を図る仕様とする。
|  |  | 139 | 4-31 | a．耐久性(b)建築非構造部材 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築資機材全般に係る耐久性」、「外装、屋根・防水等に係る耐久性」、「構内舗装に係る耐久性」による。
|  |  | 140 | 4-31 | a．耐久性(b)建築非構造部材 ア.外部に面する部材の塩害に配慮し、長寿命化を図る仕様とする。
|  |  | 141 | 4-31 | a．耐久性(c)建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「設備資機材全般に係る耐久性」、「屋外に設置する設備資機材に係る耐久性」による。
|  |  | 142 | 4-32 | a．耐久性(c)建築設備 ア.外部に面する部材の塩害に配慮し、長寿命化を図る仕様とする。
|  |  | 143 | 4-32 | b．フレキシビリティ 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築計画上の対応」、「建築設備」による。
|  |  | 144 | 4-32 | b．フレキシビリティ 一般事務室の床荷重とは別にヘビーデューティーゾーンを設定する。
|  | （２）保全性 | 145 | 4-32 | a．作業性 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「作業用設備の設置」、「仕上げ及び詳細」、「建築設備」によるほか、次による。
|  |  | 146 | 4-32 | a．作業性 (a)外構の雑工作物は汚れにくく、清掃、点検保守が効率的かつ容易に行える。
|  |  | 147 | 4-32 | a．作業性 (b)植栽について、灌水、選定、清掃の維持管理が効率的かつ容易に行える。
|  |  | 148 | 4-32 | b．更新性 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「材料、機器等の分離及び組合せ」、「建築設備」による。
第５節 施設計画 （建築・設備） | １．建築性能 | （１）共通事項 | 149 | 4-33 | b．各室性能は、【別添資料４－２】「各室性能表」及び【別添資料４－２－６】「室別特記仕様書」による
|  | （２） ゾーニング | 150 | 4-33 | h．主要廊下の幅は、内法2,000mm 以上を標準とする。
|  |  | 151 | 4-33 | i．共用エレベーターホールは原則として有効奥行き3,200mm 以上を標準とする。
|  |  | 152 | 4-33 | j．各階において、その階の床仕上げ高さは、原則として同一とする。
|  |  | 153 | 4-33 | l．入居官署の階構成ついては、【別添資料４－６】「階構成及びアクセス動線の考え方」による。
|  |  | 154 | 4-33 | m．入居官署の各室の配置は、【別添資料４－７】「入居官署の諸室位置関係図」による。
|  |  | 155 | 4-34 | o．各室の天井高は、【別添資料４－２】「各室性能表」に規定する高さ以上を確保する。
|  |  | 156 | 4-34 | p．本施設等のセキュリティの考え方については【別添資料４－５】「本施設等におけるセキュリティに関する考え方」による。
|  | （３）仕上げ | 157 | 4-34 | a．各室の計画にあたっては、結露の発生により、保管される書類及び物品、その他財産の汚損の無いよう、又、業務に支障が無いよう配慮する。
|  | （４）外装計画 | 158 | 4-34 | d．汚れ防止を意識した素材やディテールを用いた計画とする。
|  |  | 159 | 4-34 | f．設備機器等は外部から直接見えないよう工夫した計画とする。目隠し板等を設ける場合は、外壁の仕上げや周囲の景観と調和する意匠とする。
|  |  | 160 | 4-35 | h．各出入口には、その機能に応じて適切な大きさの庇を設ける。特に、主玄関には車寄せ機能に対応した庇とし、庁舎の顔としての意匠性及び耐久性等に考慮した計画とする。
|  | （５）内装計画 | 161 | 4-35 | a．共通 (a)仕上げ材は、【別添資料４－２】「各室性能表」に示すものと同等以上とし、各部門、諸室の用途及び使用頻度、部位の特性を把握した上で選定するとともに、耐久性や維持管理に配慮した材料とする。
|  |  | 162 | 4-35 | a．共通 (d)エントランスホール等の施設利用者の目に触れる機会が多い室等で、内装の木質化を図ることが適切な部分について、内装の木質化を図る。
|  |  | 163 | 4-37 | e．備品等 (a)設置する室及び種別は【別添資料４－８－１】「備品等一覧」による。
|  |  | 164 | 4-37 | f．二重床 (a)設置する室は、【別添資料４－２】「各室性能表」による。
|  | （６）建具関係 | 165 | 4-37 | a．共通 (a)各室の使用内容に応じた計画とし、【別添資料４－２】「各室性能表」を適用する。開口部の大きさ、開き勝手及び各種仕様等については、指定されたもの以外は、各種条件において適宜設定する。
|  |  | 166 | 4-38 | b．各室出入口 (a)廊下から各室の出入口は、原則各スパンに１箇所かつ各室１箇所以上とする他、【別添資料４－２】「各室性能表」による。また【別添資料４－７】「入居官署の諸室位置関係図」において、隣接条件のある諸室には諸室間の行き来のための扉を１箇所設ける。また扉の箇所数の記載がある場合は、併せて計画する。
|  |  | 167 | 4-38 | b．各室出入口 (b)有効開口幅は900mm以上とし、各室の機能・規模に応じ、利用者をはじめ収納家具、備品、間仕切ユニット、設備機器等が台車等で搬入可能な有効寸法であるとともに使い勝手を考慮した幅、位置とする。
|  |  | 168 | 4-38 | b．各室出入口 (c)窓口官署に設置する自動扉は、指定のない限り開口幅1200mm以上とする。自動扉を設置する室は、【別添資料４－２－６】「室別特記仕様書」による。
|  |  | 169 | 4-39 | c．外部出入口 (a)外部出入口の上部全てに庇を設置する。
|  |  | 170 | 4-39 | d．窓 (a)外気に面する室には窓を設け、外気を取り入れられる構造とする。ただし視線等室機能に対する配慮が必要な場合については適切な処置を講じる。
|  | （７）掲示板 | 171 | 4-40 | b．屋外掲示板 (a)事業敷地の、前面道路に面した外から閲覧可能な場所に、屋外掲示板を１５箇所設置する。
|  |  | 172 | 4-40 | b．屋外掲示板 (b)掲示部分の大きさは、１箇所あたり２㎡程度とし、設置高さは概ね目線の高さとする。
|  |  | 173 | 4-40 | c．税理士名簿掲示板 (a)事業敷地内の前面道路に面した外から閲覧可能な場所に１箇所設置する。
|  |  | 174 | 4-40 | c．税理士名簿掲示板 (b)掲示部分の大きさは、８㎡程度とし、設置高さは概ね目線の高さとする。
|  |  | 175 | 4-40 | d．入居官署専用屋内掲示板 (a)各入居官署に近接して１５箇所設置する。
|  |  | 176 | 4-40 | d．入居官署専用屋内掲示板 (b)掲示部分の大きさは、１箇所あたり高さ約1,000㎜、幅約2,000㎜とし、設置高さは概ね目線の高さとする。
|  | （８）サイン | 177 | 4-40 | b．外部 (a)車両の敷地出入口に駐車場表示を設置する（サービス車両動線専用の出入口は除く。また、構内において来庁者用駐車場と官用車車庫の別が明確になるように表示を設置する。
|  |  | 178 | 4-41 | b．外部 (c)前面道路から視認できる庁名表示(建物名称は国と協議による｡)を､敷地出入口及び主玄関付近の分かりやすい位置にそれぞれ設置する｡
|  |  | 179 | 4-41 | b．外部 (d)前面道路から視認できる入居官署名表示を､敷地出入口及び庁舎主玄関付近の分かりやすい位置にそれぞれ設置する｡
|  |  | 180 | 4-41 | c．総合案内板 (a)エントランスホール内の主要な動線上及び主要な通用口に総合案内板を設ける。通用口に設ける案内板は、当該通用口の計画上の位置づけに応じ、以下に定める機能の一部を省略可能とする。
|  |  | 181 | 4-41 | d．フロア案内板 (a)各階のエレベーターホール付近に、フロア案内板を設置する。
|  | （９）郵便受け | 182 | 4-42 | a．開庁時間外においても郵便物や新聞を収受できるよう、最終退館口付近に集配室を設置し入居官署分の郵便受けを設置する。
|  |  | 183 | 4-42 | b．時間外の入退館に使用する通用口（最終退館口等）付近に、横浜中税務署の時間外文書収受箱を設置する。
|  | （１０）屋上 | 184 | 4-42 | a．維持管理の観点から、屋上へは最低限、階段にてアクセスできるものとする。屋上に設備機器等を設置する場合は、昇降機設備を一部着床させるなど、メンテナンスや機器の更改に配慮する。特にスクラバー等機器の設置、危険物の保管、ガスボンベ庫等を設置する場合は、廃棄物、廃液の回収、ガスボンベの交換などが容易に可能な計画とする。
|  | （１２）架台等 | 185 | 4-43 | a．東京湾海上交通センターの船舶通航信号装置（重要機器）が設置可能な架台等を設置する。
|  |  | 186 | 4-43 | 横浜国道事務所にて、屋上等にアンテナの設置、気象観測装置の設置を行う。京浜港湾事務所にて、屋上等にアンテナの設置を行う。
|  | （１３）駐車場 | 187 | 4-43 | a．共通 (b)官用車車庫、来庁者用駐車場、その他本施設等の駐車設備を合わせて「駐車場条例」に基づく附置駐車台数以上とする。
|  |  | 188 | 4-43 | a．共通 (c)官用車車庫と来庁者用駐車場は明確にエリア分けを行い、来庁者が官用車車庫を利用できない構造とし、それぞれ独立して管理できるよう区分する。
|  |  | 189 | 4-43 | a．共通 (d)官用車車庫と来庁者用駐車場の主要な車両出入口は、西側、東側道路及び其々の道路と北側道路との交差点近傍に設けてはならない。
|  |  | 190 | 4-43 | a．共通 (e)自走式とし、機械式駐車装置の設置は認めない。
|  |  | 191 | 4-43 | a．共通 (f)車の出し入れを容易に行うため転回スペース又はスイッチターンのできるスペースを設ける。
|  |  | 192 | 4-44 | a．共通 (h)歩行者通路を適切に確保する。
|  |  | 193 | 4-44 | a．共通 (i)歩行者の転倒や転落防止及び落下物防止の処置を行う。
|  |  | 194 | 4-44 | a．共通 (j)地上部に自走立体式の駐車場を設ける場合には、上階からの車両転落防止措置を講じる。
|  |  | 195 | 4-44 | a．共通 (k)地上部に自走立体式の駐車場を設ける場合には、上階の駐車場は下階への漏水がないものとし、雨水を適切に排水する構造とする。
|  |  | 196 | 4-44 | a．共通 (l)駐車区画線、矢印及び停止線等、路面表示を適切に行う。
|  |  | 197 | 4-44 | a．共通 (m)車両と構造物、車両と車両の接触や衝突防止に配慮した形態、有効幅及び仕上げとし、車両が構造物に当った場合においても、お互いが損傷しにくい仕様とする。
|  |  | 198 | 4-44 | a．共通 (o)車両出入口は2m後退した車路の中心線上1.4mの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにする。
|  |  | 199 | 4-44 | a．共通 (p)一方通行の車路のうち、カーゲートが設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分は2.7m以上の適切な幅員を設ける。
|  |  | 200 | 4-44 | a．共通 (q)一方通行の車路（（o）に掲げる車路の部分を除く。）は、3.5m以上かつゆとりのある幅員を設ける。
|  |  | 201 | 4-44 | a．共通 (r)車路（（o）、（p）に掲げる車路の部分を除く。）は、5.5m以上かつゆとりのある幅員を設ける。
|  |  | 202 | 4-44 | a．共通 (s)車路のはり下（設備を含む）の有効高さは2.3m以上かつ対象車種が入庫可能な高さとする。
|  |  | 203 | 4-44 | a．共通 (t)専ら小型車が走行する車路の屈折部は、自動車を5m以上の内法半径で回転させることができる構造とする。その他の車路は、走行が見込まれる車両の条件に応じて適切な幾何形体を確保する。
|  |  | 204 | 4-44 | a．共通 (u)車路の傾斜部の横断断面は、17％以下かつ可能な限り緩勾配とする。
|  |  | 205 | 4-44 | a．共通 (w)駐車の用に供する部分のはり下（設備を含む）の有効高さは2.1m以上かつ対象車種が入庫可能な高さとする。
|  |  | 206 | 4-44 | b．官用車車庫 (a)官用車車庫を75台分確保する。
|  |  | 207 | 4-44 | b．官用車車庫 (c)駐車スペースは１台毎に明示し、車止めを設置する。
|  |  | 208 | 4-45 | c．来庁者用駐車場 (b)カーゲート、駐車場管制盤等による管制、駐車場利用の案内表示を行い、駐車場の目的外利用を排除する。用途に応じた照明、感知器、監視カメラ、維持管理用のコンセント、給水及び拡声設備、その他設置形態に応じて必要となる設備を適宜設ける。
|  |  | 209 | 4-45 | d．車いす使用者用駐車場 (a)主玄関近傍の外構部分に、車いす使用者用駐車場を設ける。
|  |  | 210 | 4-45 | d．車いす使用者用駐車場 (b)設置台数の算定は、官用車等も含めた整備する全駐車台数に対して「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」における「建築物移動円滑化誘導基準」の算定式を適用する。
|  |  | 211 | 4-45 | d．車いす使用者用駐車場 (c)乗降スペース及び乗降スペースから主玄関までの経路には庇を架ける。
|  |  | 212 | 4-45 | e．荷さばき駐車場 (a)「横浜市駐車場条例」で求められる荷さばき駐車場を設ける。
|  | （１４） 自動二輪置場 | 213 | 4-45 | a．「横浜市駐車場条例」に基づく附置駐車台数を満足する駐輪台数を確保する。
|  | （１５） 官用自転車置場 | 214 | 4-45 | a．屋根付きとし、51台分の駐輪台数を確保する。詳細は【別添資料４－３】「車両台数一覧表」に示す。
|  | （１６） 来庁者用駐輪場 | 215 | 4-46 | a．屋外に来庁者用駐輪場を設ける。整備する台数は、【参考資料４－１０】「入居官署に関する資料」を参考とし、提案による。
|  | （１７）喫煙所 | 216 | 4-46 | a．屋外に喫煙所をを設ける。
|  | （１８）外構 | 217 | 4-46 | a．共通 (f)夜間等において、敷地内に無断で車両を駐車されない対策を講じる。
|  |  | 218 | 4-47 | f．掲揚塔 (a)掲揚塔を５本設ける。
|  |  | 219 | 4-47 | g．懸垂幕 (a)横浜保護観察所が使用する懸垂幕を１箇所設ける。幕の大きさは幅900mm、高さ6000mm程度とし、景観を考慮の上、機能上有効な位置に設置する。
|  |  | 220 | 4-47 | h．植栽 (a)横浜市の「緑の環境をつくり育てる条例」を満たす。
| ２．設備性能 | （１）電気設備 | 221 | 4-48 | ａ．共通事項 (b)使用する電線・ケーブル類は盤内を含めて、ＥＭ電線・ＥＭケーブルを採用する（盤内の高圧ＫＩＰ電線を除く。）。
|  |  | 222 | 4-48 | ａ．共通事項 (f)幹線用のケーブルラック、保護管等は、敷設する配線・ケーブルの２０％以上の割増しを見込んだ寸法、数とする。
|  |  | 223 | 4-48 | ａ．共通事項 (g)接地は統合接地方式とする。
|  |  | 224 | 4-48 | ａ．共通事項(h)引込管路 ア.電力の引込みは、保守時に停電することなく引込みケーブルが順次入れ替えが可能な同径の予備管路を設ける。
|  |  | 225 | 4-48 | ａ．共通事項 (i)設計照度、幹線・分岐ケーブル（電線を含む）のサイズ、受変電機器の選定及び容量、発電機器の選定及び容量、直流電源装置の蓄電池容量、整流装置の定格充電電流、無停電電源装置の容量、テレビ共同受信設備の各テレビ端子利得等は、「建築設備設計基準」の計算方法により性能を満たしていることを検証する。
|  |  | 226 | 4-49 | ａ．共通事項 (k)電気設備関連諸室（幹線経路及びＥＰＳを含む。）は、機材増設、機器更新、保守点検等に配慮し機器レイアウト及びスペースの確保を行う。
|  |  | 227 | 4-49 | ａ．共通事項 (m)レイアウト変更等に容易に変更対応できるように、ＯＡ盤をＥＰＳに設置する。 なお、実験機器設備用のＯＡ盤は実験室に設置してもよい。
|  |  | 228 | 4-49 | b．電灯設備、動力設備 (c)事務室等は適正照度制御、昼光利用制御、在・不在制御、タイムスケジュール制御、不点感知、電力消費量モニタ等を組合せたシステム及び入退出管理システムと連携したシステムとし、各センサは検知漏れがないよう設置する。また、発電運転時は中央監視装置より電力監視・照明制御装置等と連携し調光、点滅制御を行う。
|  |  | 229 | 4-49 | b．電灯設備、動力設備 (e)駐車場、給湯室、廊下、便所等には人感センサを設ける。
|  |  | 230 | 4-50 | b．電灯設備、動力設備(h)ＯＡ分電盤の幹線は以下による。 ア.ＯＡ分電盤の幹線は一般の分電盤の幹線とは独立した幹線とする。
|  |  | 231 | 4-50 | b．電灯設備、動力設備(h)ＯＡ分電盤の幹線は以下による。 イ.別のフロアのＯＡ盤の幹線とは共用しない。
|  |  | 232 | 4-50 | b．電灯設備、動力設備(h)ＯＡ分電盤の幹線は以下による。 ウ.別の入居官署のＯＡ盤の幹線とは共用しない。
|  |  | 233 | 4-50 | b．電灯設備、動力設備 (u)保守点検時において電気の供給が停止することにより、横浜国道事務所、京浜港湾事務所、横浜営繕事務所、東京湾海上交通センターの発電機回路と、横浜税関、横浜検疫所の【別添資料４－２】「各室性能表」の「活動拠点室等」が「Ｃ」「Ｄ」に該当する室の発電機回路の電力供給に支障が無い構成とする。
|  |  | 234 | 4-51 | c．受変電設備 (a)特別高圧又は高圧とし、３回線スポットネットワーク受電又は２回線受電とする。なお、２回線受電時は異なる変電所からの供給とする。
|  |  | 235 | 4-51 | c．受変電設備 (b)高圧き電盤内の高圧母線及びＶＣＢ等は多重化し、通常業務を行いながら保守点検ができるものとする。また、保守点検時において電気の供給が停止することにより、横浜国道事務所、京浜港湾事務所、横浜営繕事務所、東京湾海上交通センターの発電機回路と、横浜税関、横浜検疫所の【別添資料４－２】「各室性能表」の「活動拠点室等」が「Ｃ」「Ｄ」に該当する室の発電機回路の電力供給に支障が無い構成とする。
|  |  | 236 | 4-51 | c．受変電設備 (c)受変電設備に用いる機器は不燃化を図る。
|  |  | 237 | 4-51 | c．受変電設備 (d)自動力率調整制御を行う。力率改善後の力率は、電力事業者の測定する月間力率で９８％以上を確保する。
|  |  | 238 | 4-51 | c．受変電設備 (e)変圧器その他の設備容量は、将来の負荷の増加に対応できるように、算定した設備容量に対し２０％以上の供給余力を見込む。
|  |  | 239 | 4-51 | c．受変電設備 (g)中央監視制御装置から機器の集中監視及び遠隔操作が行え、商用電源が途絶しても継続して集中監視及び遠隔操作が可能とする。なお、中央監視制御装置が停止してもローカル機器で自動及び手動制御が行えるものとする。
|  |  | 240 | 4-51 | c．受変電設備 (j)変圧器の低圧側は幹線毎に低圧絶縁監視（Ｉｇｒ）を行う。
|  |  | 241 | 4-51 | c．受変電設備 (l)電力デマンド監視を行う。
|  |  | 242 | 4-51 | d．電力貯蔵設備 (a)蓄電池はリチウムイオン又は長寿命ＭＳＥ形とする。
|  |  | 243 | 4-51 | d．電力貯蔵設備 (b)受変電設備（特別高圧部及び高圧部）の操作用・警報用電源に用いる直流電源装置は二重化する。
|  |  | 244 | 4-51 | d．電力貯蔵設備 (c)電源別置形非常照明用の直流電源装置は、前項とは別設備とする。
|  |  | 245 | 4-52 | e．発電設備(a)自家発電装置は次による。 ア.発電機は複数台設置し、単独、同時又は同期運転の組合せができること。
|  |  | 246 | 4-52 | e．発電設備(a)自家発電装置は次による。 イ.１台保守点検時においても横浜税関、横浜検疫所、横浜国道事務所、京浜港湾事務所、横浜営繕事務所、東京湾海上交通センターの発電機回路（防災負荷を除く。）の電力供給に対応すること。
|  |  | 247 | 4-52 | e．発電設備(a)自家発電装置は次による。 ウ.保守点検時に停電が発生してもイ．項で供給している回路の電気供給が途絶しないこと。
|  |  | 248 | 4-52 | e．発電設備(a)自家発電装置は次による。 エ.個々の発電機は、連続１６８時間運転ができるものとする。
|  |  | 249 | 4-52 | e．発電設備(a)自家発電装置は次による。 オ.発電電力及び燃料備蓄量は「建築設備設計基準」の発電設備の発電回路とする負荷（一般的な事務庁舎）を参考に計算する。
|  |  | 250 | 4-54 | e．発電設備(a)自家発電装置は次による。 キ.共用部と横浜国道事務所用として１６８時間の内９６時間の燃料タンク容量の整備（但し、設計を除く）及び燃料備蓄は別途とする。ただし、設計、配線・配管経路、スペースを確保する。
|  |  | 251 | 4-54 | e．発電設備 (b)本施設には、一般的平面設置（方位角０度（真南）、傾斜角３０度）において公称出力５０ｋＷの発電が出来る年間推定発電電力以上の太陽光発電装置を設置し、職員、その他職員及び来庁者等に対して、発電状況（太陽光発電電力、電力量、日射量等）が分かる表示機能を第４章第５節１.（８）ｃ.総合案内板（情報表示盤）に表示する。
|  |  | 252 | 4-54 | f．雷保護設備 (a)内部雷保護システムとしてサージ保護装置（高圧用及び低圧用並びに通信用）を分電盤、制御盤、高低圧配電盤、端子盤、引込口等の必要箇所に設置する。
|  |  | 253 | 4-55 | g．構内情報通信網設備 (a)入居官署が別途整備する通信・情報機器用のケーブルラックを【別添資料４－２－６】「室別特記仕様書」を参考に各ＥＰＳ間に設ける。なお、本事業で整備する構内情報通信網と一体のケーブルラックとする場合はそのスペース分を確保する。
|  |  | 254 | 4-55 | h．構内交換設備 (a)構内交換装置は、共用部の交換機能及び回線数を見込む。
|  |  | 255 | 4-55 | h．構内交換設備 (b)局線応答方式は、分散中継台方式、ダイヤルイン、ダイレクトイン、ダイレクトインダイヤル方式の併用が可能とする。
|  |  | 256 | 4-55 | i．情報表示設備(a)マルチサイン装置 ア.本施設のエントランスホールに情報表示盤（４ｋ/８ｋ）を設置する。
|  |  | 257 | 4-55 | i．情報表示設備(a)マルチサイン装置 イ.会議案内、行政情報（映像を含む。）、太陽光発電装置の運転状況、緊急地震情報等を表示する。
|  |  | 258 | 4-56 | i．情報表示設備(a)マルチサイン装置 ウ.庁舎総合案内板を兼ねる場合は総合案内を表示したまま前項の内容を表示しても視認できるサイズ以上とする。
|  |  | 259 | 4-56 | i．情報表示設備(c)時刻表示装置 ア.親時計の時刻修正はＧＰＳ衛星、ＱＺＳＳ衛星又はその組み合わせにより構成し自動で行えること。なお、受信衛星を２セット、親時計を１セットの構成とする。
|  |  | 260 | 4-56 | j．映像・音響設備 (a)会議室（共用）に設ける映像・音響設備は【別添資料４－８－３】「映像・音響設備等一覧」による
|  |  | 261 | 4-57 | k．拡声設備 (a)本施設全体に放送できる装置を設置する。
|  |  | 262 | 4-57 | k．拡声設備 (d)緊急地震速報を受信し、必要な箇所に自動で放送が行えること。また、「ｉ.情報表示設備」の各機器と連携し地震表示を行う。
|  |  | 263 | 4-57 | l．誘導支援設備 (a)最終退館口に身障者用及び夜間受付用インターホン子機を設ける。なお、受付先は庁舎管理室など計画上適切な室とし、「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき設置すること。
|  |  | 264 | 4-57 | l．誘導支援設備 (b)総合案内板近傍にインターホン（障がい者の利用出来る対策を含む。）を設ける。なお、インターホンの受付先は速やかに人的対応の可能な場所とする。また、庁舎管理室など計画上適切な室においても受信対応可能な計画とする。
|  |  | 265 | 4-57 | l．誘導支援設備 (c)車両出入口に車両の出入りが円滑にできるように適切にインターホンを設ける。なお、インターホンの受付先は庁舎管理室など計画上適切な室とする
|  |  | 266 | 4-57 | l．誘導支援設備 (d)官用車車庫、来庁者用駐車場のカーゲート近傍にテレビインターホン子機を設ける。なお、受付先は庁舎管理室など計画上適切な室とする。
|  |  | 267 | 4-57 | l．誘導支援設備 (e)多機能便所には、トイレ等呼出装置を設け、庁舎管理室など計画上適切な室で確認可能とする。
|  |  | 268 | 4-57 | m．テレビ共同受信設備 (a)地上波デジタル放送及びＢＳ・１１０°ＣＳ放送の受信が可能なアンテナ及び増幅器等を設ける。
|  |  | 269 | 4-57 | m．テレビ共同受信設備 (c)雷保護対策（保安器等）を行う。
|  |  | 270 | 4-57 | m．テレビ共同受信設備(d)配線方式は以下による。 ア.分岐分配方式とする。
|  |  | 271 | 4-57 | m．テレビ共同受信設備(d)配線方式は以下による。 イ.別フロアと共用しない。
|  |  | 272 | 4-58 | m．テレビ共同受信設備 (h)周波数帯域は３２２４Ｍｈｚまで対応する。
|  |  | 273 | 4-58 | n．監視カメラ設備 (a)防犯計画上必要とされる箇所（敷地周囲を含む敷地内、車両出入口、主玄関、最終退館口、通用口、エントランスホール、共用廊下、官用車車庫、来庁者用駐車場等）に、防犯上死角のないように監視カメラを設ける｡なお、監視カメラの感度、照明の位置や照度に留意すること。また昇降機設備に設ける監視カメラ映像を入力できるものとする。
|  |  | 274 | 4-58 | n．監視カメラ設備(c)録画装置（サーバ）は次による。 イ.録画対象範囲は全てとする。
|  |  | 275 | 4-58 | n．監視カメラ設備(c)録画装置（サーバ）は次による。 ウ.録画時間（容量）は解像度を６４０×４８０以上、フレームレートを５ｆｐｓとした場合に、接続する監視カメラ全ての映像を２４０時間程度とし、自動上書き式とする。
|  |  | 276 | 4-58 | n．監視カメラ設備(c)録画装置（サーバ）は次による。エ.録画の画質は次による。 (ア) 人の場合：個人が容易に特定できること。
|  |  | 277 | 4-58 | n．監視カメラ設備(c)録画装置（サーバ）は次による。エ.録画の画質は次による。 (イ) 物の場合：状態等が容易に特定できること。
|  |  | 278 | 4-59 | n．監視カメラ設備(c)録画装置（サーバ）は次による。 ク.録画装置（サーバ）のインターフェース速度は十分な速度を確保する。 なお、１つのインターフェースで不足する場合は録画装置（サーバ）の分割を設定する。
|  |  | 279 | 4-59 | o．駐車場管制設備 (a)車の入庫・出庫の検出、警報表示、管理制御等により人と車両の安全確保及び管理を行えるように駐車場管制盤、検知器、信号灯・警報灯、カーゲート等を設ける。
|  |  | 280 | 4-59 | o．駐車場管制設備 (c)官用車車庫と来庁者用駐車場とも、敷地への車両の出入口近辺には、出庫時における歩行者への警報表示機能を設けるものとし、視覚及び聴覚のいずれにおいても歩行者が容易に確認できるものとする。
|  |  | 281 | 4-59 | o．駐車場管制設備 (d)来庁者用駐車場の敷地への車両の出入口近辺には、利用者に対して駐車場の満車・空車表示の入庫・出庫状況を表示する機能を設ける。
|  |  | 282 | 4-59 | o．駐車場管制設備 (f)来庁者用駐車場に発券機の設置、各入居官署に駐車券受付処理装置を設ける。
|  |  | 283 | 4-60 | o．駐車場管制設備 (h)カーゲートは入庫用と出庫用は別々に設けること。
|  |  | 284 | 4-60 | o．駐車場管制設備 (i)来庁者用駐車場のカーゲート及び駐車場管制盤は、自動課金が可能なものとする。
|  |  | 285 | 4-60 | o．駐車場管制設備 (j)各入居官署の駐車券受付処理装置は割引処理できる機能を有すること。
|  |  | 286 | 4-60 | p．防犯・入退室管理設備 (a)建物への不正侵入を機械的に検出し、遠方監視等を行えるように防犯用センサ、防犯主装置等を設ける。 ア.建物の接地階から少なくとも3層にわたる範囲において、窓面等侵入可能な箇所に、防犯用センサを設ける。ただし、接地階から3層にわたる範囲に低層基壇部、樹木など足がかりがある場合は、足がかりから3層とするなど、適切に不正侵入を監視できるものとする。 イ.不正侵入の状況は中央監視室、庁舎管理室にて監視､記録可能とする。
|  |  | 287 | 4-60 | p．防犯・入退室管理設備 (b)各室への入退室者の制限及び管理を行えるように、入退室制御装置、認識部等を設ける。
|  |  | 288 | 4-61 | p．防犯・入退室管理設備 (d)共用部と専用部との境界は防犯装置、入退室管理装置等によって、不正侵入を監視できるものとする。
|  |  | 289 | 4-61 | r．中央監視制御設備 (a)ネットワークを構築し、本事業で整備する電気設備の制御、監視、計測等を統合的に行うシステムを構築する。
|  |  | 290 | 4-62 | r．中央監視制御設備 (d)入居官署別・用途別の各エネルギー消費量を随時把握し、統計処理ができるものとする。また、第５章１節５．（４）ｄ．環境報告書に係る資料の作成に必要な分析が行える機能を備えるものとする。
|  |  | 291 | 4-62 | r．中央監視制御設備 (g)中央監視制御項目は、「建築設備設計基準」における中央監視制御項目表のⅢ形の電気設備及び防災設備関係欄における各項目とする。
|  |  | 292 | 4-62 | r．中央監視制御設備 (i)電気設備の機器台帳、建築及び設備の図面、故障・改修・修繕履歴等のデータ管理支援機能を設ける。また、過去の記録を元に各種報告書の作成支援ができる機能を設ける。
|  |  | 293 | 4-62 | r．中央監視制御設備 (j)共用会議室の予約システムを導入する。
|  | （２）機械設備 | 294 | 4-64 | ｂ.空気調和設備(u)空調負荷計算 ア. 熱源システムは、コスト（建築費、運転維持管理費）、環境性、耐久性、操作・メンテナンス性、地域のエネルギー供給状況、設置面積、性能特性（部分負荷性能、省エネ性能）、振動・騒音、信頼性（実績）及び負荷への柔軟性等についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定している。 ウ. 空調方式は、快適性、経済性、維持管理性等についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、検証している。
|  |  | 295 | 4-65 | ｃ.換気設備(f) ア． 熱源機械室、電気室及びエレベーター機械室等の熱の排除については、換気方式、冷房方式及び換気・冷房併用方式でのコスト（建築費、運転維持管理費）についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定している。
|  |  | 296 | 4-65 | ｅ.自動制御設備 (a)自動制御の方式は、エネルギーの効率的使用を図る為、最新式かつ適切な方式を採用している。 (c)入居官署別・用途別の各種エネルギー消費量を随時把握し、統計処理ができるものとする。また「第５章１節５．（４）ｄ．環境報告書」に係る資料の作成に必要な分析が行える機能を備えるものとしている。 (d)中央監視装置は、入居官署別及び「第５章３節３.福利厚生サービス提供業務」において事業者が独立採算によって費用を別途負担する部分で使用する光熱水量の把握が可能なものとしている。 (f)機械設備の機器台帳、建物及び設備の図面、故障・改修・修繕履歴等のデータ管理支援機能を設ける。また、過去の記録を元に各種報告書の作成支援ができる機能を設けている。
|  |  | 297 | 4-66 | ｆ.衛生器具設備(j) ア. 便所内の衛生器具の数は、適切に設定されていることを、計算資料により検証している。
|  |  | 298 | 4-67 | ｇ.給水設備 (g)給水方式はコスト（建築費、運転維持管理費）、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積等についてのケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定している。
|  |  | 299 | 4-67 | ｈ.排水設備 （ｂ）各種排水を衛生的に公共下水道まで導く設備としている。
|  |  | 300 | 4-67 | ｉ.給湯設備 (d)給湯の熱源及び給湯方式は、コスト（建築費、運転維持管理費）、環境性、耐久性、操作・メンテナンス性、地域のエネルギー供給状況、設置面積、振動・騒音及び信頼性（実績）等についてのケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定している。
|  |  | 301 | 4-67 | ｊ.消火設備 (c)以下に示す部屋は不活性ガス消火設備を設置する。また、「消防法施行令（昭和３６年３月２５日政令第３７号）」別表第一に掲げる防火対象物の電気室、発電機室および、多量の火気を使用する機械室等で、床面積が二百平方メートル以上の部屋についても、不活性ガス消火設備を設置する。 ア． 電算室（関東地方整備局 横浜国道事務所） イ． 無線室（関東地方整備局 横浜国道事務所） ウ． 情報機器室（関東地方整備局 横浜国道事務所）
|  |  | 302 | 4-68 | ｋ.ガス設備 ・ガス設備は、使用目的を把握し、使用者の安全性、利便性、耐久性、耐震性及び信頼性のあるものとする。
|  |  | 303 | 4-68 | ｌ.厨房設備 (a)食事サービス提供業務のために設置する厨房機器は、「第５章第３節３.福利厚生サービス提供業務」の要求水準を満たす運営業務に即したものを「第５章第３節２．庁舎運用等業務」において適宜設置する。 (b)食事サービス提供業務の形態に係らず、将来厨房を整備することが可能なように給水配管を対象室内に引き込む。また衛生上手洗い器を設ける。 (c)将来厨房を整備することが可能なように、排水管経路を確保する。
|  |  | 304 | 4-68 | ｍ.雨水利用設備(c) ア．雨水利用設備の設計にあたっては、「雨水利用・排水再利用設備計画基準（平成２８年３月３０日 国営設第２１６号）」に基づき、処理フローと計算書にて、効率的な利用か検証している。
|  |  | 305 | 4-68 | n．排水処理設備 (a)各実験室から排出される中和・重金属処理が必要な排水において、中和処理が可能な装置を設置している。 (d)「第５章第３節２．庁舎運用等業務」において厨房機器を設置する場合は厨房から排出される排水においてノルマルヘキサン抽出物質含有量を軽減できる装置を設置するケースと、横浜市環境創造局が規定している「加算下水道使用料」を支払うケースのいずれかにおいて、コスト（建築費、運転維持管理費）比較を行い装置の設置について検証している。
|  |  | 306 | 4-70 | ｏ.昇降機設備 (n)乗用エレベーターの台数等は、「建築設備設計基準」の交通計算に基づき、ｏ.(a)～(m)の項目が満足するか検証している。
|  |  | 307 | 4-70 | ｐ．実験機器設備 (b)本事業内において整備する実験機器設備（本体）は、「ドラフトチャンバー」、「安全キャビネット」、「パスボックス」、「両面式高圧滅菌器」、「プレハブ冷蔵庫・冷凍庫」、「エアシャワー」、「緊急用シャワー」、「洗眼器」とする。仕様及び数量は、【別添資料４－８－２】「実験設備等一覧」により設置している。
第５章 維持管理・運営
第１節 総則 | １．基本方針 |  | 308 | 5-1 | 要求水準書に規定する基本方針を理解し、各方針に対応する適切な内容を記載している。
| ２．業務内容 |  | 309 | 5-2 | （１）維持管理の各業務について、各業務範囲に対応する適切な業務内容を記載している。
|  |  | 310 | 5-3 | （２）運営の各業務について、各業務範囲に対応する適切な業務内容を記載している。
| ３．業務の実施体制 |  | 311 | 5-4 | （１）関係法令を遵守するほか、適切に要求水準を確保できる実施体制の構築を記載している。
|  |  | 312 | 5-4 | （２）管理統括責任者、代替者について、所定の時間帯に対して駐在する内容を記載している。
|  |  | 313 | 5-4 | （３）維持管理・運営業務及び施設整備業務の両方に関わる事項について、総括代理人又は総括代理人直属のスタッフにより調整を行う内容を記載している。
|  |  | 314 | 5-4 | （４）国との連絡窓口（職務を担う業務従事者）について、庁舎管理室に設置し、国又は入居官署が常時事業者との連絡が可能な体制の構築を記載している。
|  |  | 315 | 5-4 | （５）業務提供時間帯について、業務毎に、職員及びその他職員の執務等に支障がないよう設定し、緊急対応も行う内容を記載している。
|  |  | 316 | 5-4 | （６）業務従事者について、関係法令に基づき必要となる資格を有し、各業務の遂行に必要となる能力を有する者を適切に配置する内容を記載、また、業務従事者が休務した場合は、代務要員を速やかに配置できる体制の構築を記載している。
|  |  | 317 | 5-4 | （７）業務従事者に対して、適切に研修等を行い、服装を揃え、名札を着用させる内容を記載している。
|  |  | 318 | 5-4 | （８）緊急時に、迅速かつ適切に対応することができる体制の確保を記載している。
| ４．コスト管理計画 |  | 319 | 5-4 | 要求水準書に規定するコスト管理計画に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ５．業務の進め方 |  | 320 | 5-6 | （３）要求水準書に規定する各計画書の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 321 | 5-8 | （４）要求水準書に規定する各報告書の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 322 | 5-10 | （５）要求水準書に規定する施設の管理に係る資料の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 323 | 5-10 | （６）要求水準書に規定する緊急時の対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 324 | 5-11 | （７）要求水準書に規定するインフラ停止への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 325 | 5-11 | （８）要求水準書に規定する苦情への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 326 | 5-12 | （９）要求水準書に規定する電波障害対策への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 327 | 5-12 | （１０）要求水準書に規定する顧客満足度（ＣＳ）調査への協力に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 328 | 5-12 | （１１）要求水準書に規定する国が行う別途業務へ協力に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 329 | 5-12 | （１２）要求水準書に規定する図面その他の資料の貸与等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 330 | 5-13 | （１３）要求水準書に規定する維持管理・運営に係る記録及び事業終了時の引き継ぎに基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 331 | 5-13 | （１４）要求水準書に規定する業務の実施にあたっての諸条件に基づき、適切に実施する内容を記載している。
第２節 維持管理業務 | １．点検保守等業務 | （１）定期点検等及び保守業務 | 332 | 5-15 | 関係法令に基づき建築物の点検、検査、測定、記録、必要書類の作成等を実施するとともに、【別添資料５－１】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（１）建築物点検保守・修繕に係る要求水準」に基づき定期的な点検及び適切に性能を維持しつつ、長期的な耐久性を確保するために必要となる保守を実施する内容を記載している。
|  |  | 333 | 5-15 | エレベーターについては、人事院規則10-4（職員の保健及び安全保持）に基づく性能検査を含み、フルメンテナンス契約によるものとし、また、建築設備機器を設置する設備諸室においては、当該保守等が適切に実施できる室内状況を維持する内容を記載している。
|  |  | 334 | 5-15 | 関係法令及び「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準（平成１７年国土交通省告示第５５１号）」に基づき点検した結果は、「保全台帳及び保全計画の様式の取扱いについて（平成２０年国営保第２６号）」による様式に記入し保存する内容を記載している。
|  |  | 335 | 5-15 | 国の要請に応じて内線の増加及び変更を伴わない電話機の移動及び増設を伴わないフロアコンセントの移動を行う内容を記載している。
|  |  | 336 | 5-15 | 業務実施時間帯及び入室の制限について、【別添資料５－４】「入居官署毎の勤務時間、諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限等」に定める内容を記載している。
|  |  | 337 | 5-15 | 地震により構造耐力上主要な部分に損傷が生じた場合は、加速度計より得られた加速度時刻歴を用いて、建築物の損傷に関して解析的に検証する業務を行う内容を記載している。
|  |  | 338 | 5-15 | 【別添資料５－１】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（２）植栽管理に係る要求水準」に基づき、植栽管理を実施する内容を記載している。
|  | （２）運転・監視及び日常点検・保守業務 | 339 | 5-15 | 関係法令に基づき点検、検査、測定、記録、必要書類の作成等を実施するとともに、建築設備の継続的な性能の発揮、省エネルギーに資する効率的な運転等がなされるよう、【別添資料５－２】「運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準」に基づき、建築物及び建築設備の日常的な運転、その稼働状況等の監視、必要となる保守等を実施する内容を記載している。
|  |  | 340 | 5-16 | 業務実施時間帯及び入室の制限について、【別添資料５－４】「入居官署毎の勤務時間、諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限等」に定める内容を記載している。
|  |  | 341 | 5-16 | 各月業務実施報告書の作成方法に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  | （３）執務環境測定業務 | 342 | 5-16 | 室内空気質の状況を把握し、空気調和設備等を適切に管理することにより、健康被害の発生防止に資するために、職員及びその他職員の執務等の妨げにならないよう空気環境測定を実施する内容を記載している。
|  |  | 343 | 5-17 | 建築物の照度を測定することにより、執務環境を快適にするとともに視作業による作業効率の向上、作業安全の向上に資するために、職員及びその他職員の執務等の妨げにならないよう照度測定を実施する内容を記載している。
|  | （４）エネルギー管理及び環境衛生管理に関する技術支援業務 | 344 | 5-17 | 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（昭和５４年法律第49号）に関わる「エネルギー管理士」を選任し、所定の報告に必要な書類を作成・提出する内容を記載している。
|  |  | 345 | 5-17 | 「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成１０年法律第117号）に関わるエネルギー管理の実務を遂行できる能力を有する者を選任し、所定の報告に必要な書類を作成・提出する内容を記載している。
|  |  | 346 | 5-17 | 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（昭和４５年法律第２０号）に関わる「建築物環境衛生管理技術者」を選任し、所定の報告に必要な書類を作成・提出する内容を記載している。
| ２．清掃業務 | （１）日常清掃及び定期清掃に係る要求水準 | 347 | 5-17 | 【別添資料５－３】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水準」に基づき、【別添資料５－４】「入居官署毎の勤務時間、諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限等」に示す範囲について、日常清掃及び定期清掃を実施する内容を記載している。
|  |  | 348 | 5-17 | 【別添資料５－４】「入居官署毎の勤務時間、諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限等」に基づき、公務の支障のないよう実施する内容を記載している。
|  |  | 349 | 5-17 | 日常清掃及び定期清掃ともに、事務室等に設置されている電子計算機、電子計測器等の精密機器に影響を与えない適切な方法により実施し、横浜検疫所の検査業務に影響しないよう、センター検査部門各室の日常清掃･定期清掃においては、使用する洗浄剤、薬剤等の商品名及び成分等について、予め当該官署へ通知し確認を受ける内容を記載している。
|  |  | 350 | 5-17 | 日常清掃実施に伴い、本事業外で国が移設及び調達を行った什器・備品に破損、汚損又はぐらつき等の異常を発見した場合は、当該什器備品の種類、数量、設置場所及び異常の状態等を記載した報告書を速やかに国に提出する内容を記載している。
|  |  | 351 | 5-18 | 日常清掃実施に伴い、各官署が専ら使用する執務室又はその他の諸室以外で落し物を発見した場合は、遅滞なく庁舎管理室に届ける内容を記載している。
|  |  | 352 | 5-18 | 日常清掃の際に、要求水準書に規定する消耗品を、常時不足が生じることのないよう補充する内容を記載している。
|  | （２）廃棄物処理に係る要求水準 | 353 | 5-18 | 【別添資料５－５】「廃棄物収集・管理等及び害虫防除に係る要求水準」に基づき、廃棄物の収集・管理等を実施する内容を記載している。
|  |  | 354 | 5-18 | 入居官署が排出する廃棄物の合計を計量し、その他の部分の廃棄物量と合わせて本施設等全体の廃棄物量の把握を行うとともに、関係法令に係る必要書類の作成を行う内容を記載している。
|  | （３）害虫防除に係る要求水準 | 355 | 5-18 | 【別添資料５－５】「廃棄物収集・管理等及び害虫防除に係る要求水準」に基づき、害虫防除を実施する。なお、害虫防除は、閉庁日等公務に支障のない時間帯に実施する内容を記載している。
|  |  | 356 | 5-18 | 横浜検疫所の検査業務に影響しないよう、センター検査部門があるフロアの害虫防除においては、殺虫剤等の薬剤を使用せず、ＩＰＭ（総合的有害生物管理）等により行い、センター検査部門のあるフロア以外や敷地内での害虫防除において、殺虫剤等の薬剤を使用する場合は、使用する薬剤の商品名及び成分等について、予め当該官署へ通知し確認を受ける内容を記載している。
| ３．修繕業務 |  | 357 | 5-19 | 【別添資料５－１】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（１）建築物点検保守に係る要求水準」の「維持すべき状態」欄の要求事項を満たすために必要となる修繕を【別添資料５－６】「修繕に係る要求水準」に基づき速やかに実施する内容を記載している。
| ４．レイアウト変更対応業務 | （１）レイアウト変更対応に係る要求水準 | 358 | 5-19 | 国の要請に応じ、【別添資料５－７】「レイアウト変更対応に係る要求水準」に基づき間仕切等のレイアウト変更の対応を行う内容を記載している。
|  | （２）サイン変更に係る要求水準 | 359 | 5-19 | 室名に変更が生じた場合は、サインの室名変更を行う。仮設により対応を行う場合は、改めて当該サインを本設置する内容を記載している。
第３節 運営業務 | １．警備業務 |  | 360 | 5-20 | 職員及びその他職員が安心して執務し、来庁者が安心して施設を利用することができるよう、【別添資料５－８】「警備に係る要求水準」に基づき、警備業務を実施する内容を記載している。
|  |  | 361 | 5-20 | 警備業務と、施設整備にて行うセキュリティに配慮した施設計画、及び監視カメラ設備、入退室管理設備、防犯設備、駐車場管制設備等の設備計画と一貫した整合性の高い業務計画を作成し、業務を実施する内容を記載している。
|  |  | 362 | 5-20 | 防犯装置（防犯センサ、防犯主装置等（配線を含む））の調達方法、事業終了後も国が引き続き使用出来るよう、事業終了時に現状有姿で国に引き渡しを行なう内容を記載している。
| ２．庁舎運用業務 | （１）庁舎運用業務 | 363 | 5-20 | 庁舎運営が円滑に行われ、公務の能率及び行政サービスの水準が適切に確保され、職員、その他職員及び来庁者が便利に施設を利用することができるよう、【別添資料５－９】「庁舎運用に係る要求水準」に基づき、庁舎運用業務を実施する内容を記載している。
|  | （２）共用部備品管理業務 | 364 | 5-20 | 共用部の備品として、【別添資料５－１１】「共用部備品管理に係る要求水準」に示す備品を事業者において調達し、維持管理等適切に対応の上管理し、業務実施期間中の経年劣化等を踏まえて適切に更新を行う内容を記載している。
|  |  | 365 | 5-20 | 備品の調達方法、事業終了後も国が引き続き使用出来るよう、事業終了時に現状有姿で国に引き渡しを行なう内容を記載している。
| ３．福利厚生サービス提供業務 | （１）福利厚生サービス提供業務に係る共通の条件 | 366 | 5-20 | 福利厚生サービス提供業務における独立採算の費用負担の範囲について誤りはないか。 －使用料 －光熱水費 －清掃業務 事業者の独立採算による運営が計画されているか。
|  |  | 367 | 5-20 | 福利厚生サービス提供業務で使用する施設、厨房機器、加熱調理など事業用に関する費用負担の範囲について誤りはないか。 －福利厚生サービス提供業務で使用する施設の整備費用は事業費（施設整備費用）の一部として国が負担 －「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」で規定する「厨房機器」に類する厨房機器の整備を事業者が提案する場合、事業費（運営費）の一部に含む －喫食可能スペースに設置する加熱調理器など、利用者が主に使用する厨房機器は、什器・備品の一部として事業者の負担
|  |  | 368 | 5-21 | 国有財産の使用許可についての対象施設・対象面積についての考え方に誤りがないか。
|  | （２）食事サービス提供業務に係る要求水準 | 369 | 5-22 | 【別添資料５－１０】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」（１）a.に基づき、食事サービス提供業務について、サービスの提供形態に合わせた加温サービスの提供が計画されているか。
|  |  | 370 | 5-22 | 【別添資料５－１０】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」（１）b.に基づき、食事サービス提供業務について、営業日・営業時間は、開庁日の11時00分～13時30分が営業時間帯に含まれることが計画されているか。また、その他時間帯の営業を提案する場合も21時00分までとなっているか。
|  |  | 371 | 5-22 | 【別添資料５－１０】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」（１）c.に基づき、食事サービス提供業務について、食事サービスの提供形態にかかわらず、喫食可能スペースを整備が提案されているか。
|  |  | 372 | 5-22 | 【別添資料５－１０】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」（１）e.に基づき、食事サービス提供業務について、利用者のニーズ動向を踏まえて複数の種類から選択でき、必要な食数を提供し、全体として不足がない食数の提供が計画されているか。
|  | （３）売店運営業務に係る要求水準 | 373 | 5-22 | 【別添資料５－１０】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」（２）a.に基づき、売店運営業務について、営業日・営業時間は開庁日の8時00分～17時00分が営業時間帯に含まれることが計画されているか。
|  |  | 374 | 5-22 | 【別添資料５－１０】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」（２）c.に基づき、売店運営業務について、販売品目・サービスが通常の売店やコンビニエンスストアと同等程度のものとすることが計画されているか。
|  | （４）自動販売機運営業務に係る要求水準 | 375 | 5-22 | 【別添資料５－１０】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」（３）に基づき、自動販売機運営業務について、自動販売機コーナーに自動販売機を設置することが計画されているか。
|  |  | 376 | 5-22 | 【別添資料５－１０】「福利厚生サービス提供業務に係る要求水準」（３）に基づき、自動販売機運営業務について、販売品目に飲料、軽食を含むことが計画されているか。
必須項目チェックシート
様式15-4 添付①
（平成３０年８月２４日訂正版）
様式名称
様式番号
○/○